###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Budowy  wewnętrznej  instalacji  gazowej

Obiekt:               Budynek mieszkalny dwulokalowy

KATEGORIA OBIEKTU : I

Adres budowy : Tarnów ul. Matki Bożej Fatimskiej 87

działka nr 14/2 obręb 105

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów  maj 2018 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

INSTALACJA GAZOWA

Opis techniczny instalacji gazowej

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut piwnic						1:  50

Rzut parteru						1 : 50

Rozwinięcie instalacji gazowej			1 : 50

Punkt redukcyjno -pomiarowy reduktor MIX 10

2 gazomierze G4

###### OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji gazowej w budynku,  mieszkalnym  dwulokalowym  przy ulicy M B Fatimskiej 87, na działce nr 14/2, obręb 105 w Tarnowie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokalu dla potrzeb niniejszego opracowania

Warunki przyłączenia  wydane przez PSG Sp z o.o. Odział w Krakowie, Gazownia w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37A.

1a. Obszar oddziaływania

Zgodnie z  §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r poz. 462 z poźn. zm.), obszar oddziaływania robót budowlanych obejmuje wyłącznie działkę nr 14/2, obręb 105 przy ul. M B Fatimskiej 87  w Tarnowie, na której zlokalizowany jest  budynek mieszkalny z dwoma lokalami mieszkalnymi.. Roboty polegają na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku. Zakres robót nie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym z dwoma lokalami mieszkalnymi, parterowym całkowicie podpiwniczonym. Gazomierze wraz z reduktorem MIX 10, zostaną zlokalizowane na ścianie zewnętrznej budynku, w skrzynce gazomierzowej o wym. 120x60x25 cm.

Budynek zasilany będzie z sieci gazowej średniego ciśnienia stal, DN 100,  poprzez projektowany przyłącz gazowy PE, dn = 25 mm. Projekt przyłącza gazowego wg odrębnego opracowania i postępowania.

### 3. Instalacja wewnętrzna

### Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422). z późn.  zmn)

Od gazomierzy usytuowanych na  ścianie  zewnętrznej budynku wykonać instalację  z rur stalowych, wraz z  odgałęzieniami do urządzeń gazowych. Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.  Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219, łączonych przez spawanie lub rur miedzianych, łączonych przez lutowanie. Rury miedziane należy prowadzić po wierzchu ścian lub jako kryte we wnękach  zakrytych ekranami.  Przewody instalacji gazowej w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian, natomiast na innych kondygnacjach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami lub wypełnionych- po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji- łatwo usuwalnych masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd , w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy ), przewody prowadzić w rurach ochronnych.  Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją.  Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych   przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Odcinki przewodów instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku i położone poniżej poziomu terenu oraz przechodzące przez zewnętrzne przegrody budowlane, powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących budowy sieci  gazowych.

4.Urządzenia gazowe

Każdy z lokali  wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny - 1 szt. o mocy 20,0 kW, (2,5m3/h), oraz kuchnię gazową 4 palnikową z piekarnikiem o mocy 10, 0 kW ( 1,0 m 3/h )

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu. Kotły gazowe lokalizuje się w pomieszczeniach kotłowni w piwnicy.

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

-urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej

-kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym

-kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co

najmniej 0.5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,20 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

W istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych  dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych  o wysokości  co najmniej   1,9 m mających  przewód nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podłogi wywiewny  przewód wentylacyjny , wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną  na wysokość  co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem  w odległości nie mniejszej niż  0,5 m od bocznych  krawędzi okien i drzwi.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej , niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym. W pomieszczeniu kotłowni dopuszcza  się przyłączenie kilku kotłów do wspólnego przewodu spalinowego, pod warunkiem zastosowania  wspólnego, skrzyniowego przerywacza ciągu . Kubatura pomieszczeń kotłowni spełnia warunki do zamontowania projektowanych urządzeń gazowych.

Dla projektowanych kotłów KZKS wykonać przewody powietrzno - spalinowe z blachy  chromo – niklowej   125/80 mm, ( rura w rurze ) i zamontować w istniejących przewodach dymowych (po odłączeniu kotłów węglowych) i wyprowadzić na wysokość istniejących  kominów ( ok 9,0 m). Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską

6. Układ  pomiarowy

Dwa  gazomierze G4, oraz reduktor gazu MIX 10 zamontować w skrzynce gazomierzowej o wym. 120x60x25 mm, zamykanej drzwiczkami metalowymi z otworami wentylacyjnymi , usytuowanej na ścianie zewnętrznej budynku  wraz z kurkiem głównym  15 typ Rawicz.

Odległość gazomierza  od palnika  gazowego nie może być  mniejsza  niż 3 m mierząc mierząc  w rozwinięciu  długości przewodu. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować kurek odcinający. Jeżeli gazomierz jest instalowany w jednej szafce zewnętrznej z kurkiem głównym , uznaje się, że wymaganie to jest spełnione.

Gazomierz  należy instalować w przedziale wysokości 0,3 m do 1,8 m od poziomu  podłogi do spodu gazomierza i co najmniej 0,5 m od poziomu terenu.

7. Sprawdzenie instalacji gazowej

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej

Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół.

Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8.  Uwagi końcowe

Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych- Instalacje sanitarne i przemysłowe część II, obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.