Tarnów, dnia 25.04.2016r.

Miejski Zarząd Budynków

ul. Waryńskiego 9

33-100 Tarnów

**Warunki zasilania elektrycznego pompowni - drenaż opaskowy blok nr przy ul. Waryńskiego 15 w Tarnowie**

W celu wykonania projektu przyłączenia pompowni drenażowej należy:

1. Instalację należy wyprowadzić z zalicznikowej tablicy administracyjnej TA budynku mieszkalnego, zlokalizowanej na parterze w klatce schodowej.
2. W celu przyłączenia dodatkowego obwodu istniejącą tablicę TA należy wyposażyć w dodatkową aparaturę zabezpieczającą,
3. Instalację do pompowni należy wykonać kablem YKY 5 x 6 mm w rurkach RL28, od tablicy TA należy prowadzić po suficie piwnic. Na zewnątrz do studzienki pompowni drenażowej kabel YKY 5 x 6 mm w rurze ochronnej SRS50. W przypadku prowadzenia przewodu równolegle do rurociągu drenażowego należy zachować odległość 0,5m.
4. Całość zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.
5. Potrzebna do zasilania moc 1.1 kW mieści się w określonym przez dostawcę przydziale mocy dla potrzeb administracyjnych bloku mieszkalnego.