###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Przebudowy  i rozbudowy wewnętrznej  instalacji  gazowej

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:                 Lokale mieszkalny nr 5 i 5a w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Brodzińskiego 24/5 i 24/5a

działka nr 53/2 obręb 167

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Sprawdził:

Tarnów  luty 2018 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

INSTALACJA GAZOWA

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej

Opis techniczny instalacji gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie instalacji gazowej			1 : 50

Schemat przewodu powietrzno - spalinowego

Antoni Ratusznik

Ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33– 100 Tarnów

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: DZ. U z 2017  poz. 1332)

Oświadczam, że

Projekt  budowlany: Przebudowy i rozbudowy  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 5 i 5a w budynku wielorodzinnym, przy ul. Brodzińskiego 24, zlokalizowanym na działce nr 53/2 obręb 167 w Tarnowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów: luty 2018 r.

projektant:

sprawdził:

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji gazowej w lokalach  mieszkalnych  nr 5 i 5a przy ulicy Brodzińskiego 24,  na działce nr 53/2, obręb 167 w Tarnowie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora M	ZB Sp. z o.o. w Tarnowie

Projekt budowlany przebudowy mieszkań- wykonanie odrębnych wejść do lokali mieszkalnych

Inwentaryzacja instalacji gazowej

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji  gazowej, w lokalach nr 5 i 5a, w związku z przebudową istniejących lokali znoszącą część wspólną obu mieszkań, oraz wykonanie odrębnych wejść. Przedmiotowe lokale wyposażone będą  w kuchnie gazowe 4 palnikowe z piekarnikiem, oraz kotły gazowe dwufunkcyjne tj. centralnego ogrzewania i  ciepłej  wody użytkowej, kondensacyjne. Projektowany kocioł w mieszkaniu nr 5    lokalizuje się  w kuchni, a  w mieszkaniu nr 5a w łazience.  Lokale posiadają instalację gazową z rur stalowych, spawanych. Projektowane   gazomierze G4, zostaną zamontowane w istniejących podejściach na klatce schodowej. Instalacja gazowa do gazomierza pozostaje bez zmian.

3.Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422).

Od gazomierza (na klatce schodowej) prowadzone są przewody instalacji gazowej, od którego  wykonane są podłączenia przyborów gazowych. Projektuje się przebudowę instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych i wykonanie  podłączenia  projektowanych urządzeń gazowych:  kotłów gazowych  dwufunkcyjnch z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych, oraz kuchni gazowych 4 – palnikowych z piekarnikiem. Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.

Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany , stropy),  przewody prowadzić w rurach ochronnych. Połączenia na gwint z uszczelnieniem konopiami nasyconymi pastą niewysychającą jedynie przed armaturą i urządzeniami gazowymi. Urządzenia połączyć na stałe z instalacją za pomocą dwuzłączki i zamontować zgodnie z instrukcją producenta.

Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją. Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych  przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi  powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm..

4.Urządzenia gazowe

Każdy lokal wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kuchnia gazowa 4- palnikowa z piekarnikiem –  1 szt. (10 kW)

Kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny 1 szt. ( 20 kW)

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: -urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym

Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co najmniej 0.5 m

od okien do boku urządzenia licząc w rzucie poziomym.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami. Dla kotłów projektuje się  przewody powietrzno – spalinowe  80 mm. W mieszkaniu nr 5 wykonać przewód powietrzno spalinowy  80 mm po zewnętrznej ścianie budynku ocieplony, ( ok 6,0 m). Dla kotła w mieszkaniu nr 5a wykonać przewód  80 mm, który należy zamontować  w istniejącym przewodzie kominowym, ( ok 9,0 m) Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowań  firmy np: KOMINUS lub TARNAWA.  Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowań i wyprowadzić ponad dach na wysokość istniejącego komina. (ok 10,0 m b )

Kubatura kuchni  w której zostanie zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania wynosi 29,70   m3, a wysokość 3,00 m.  Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

6. Gazomierz  G4 .

Każdy lokal mieszkalny  wyposażony będzie w gazomierz G 4 zamontowany w istniejącym podejściu na klatce schodowej, w istniejącej  skrzynce gazomierzowej.

7. Sprawdzenie instalacji

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny  odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Wytyczne realizacji

Całość  robót  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Budowy  wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:                 Lokale mieszkalne nr 5 i 5a w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Brodzińskiego 24/5 i 24/5a

działka nr 53/2 obręb 167

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów  luty 2018 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokali					1 : 50

Rozwinięcie instalacji co				1 : 50

Schemat podłączeń instalacji co i cwu do kotła

gazowego dwufunkcyjnego

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokaluach mieszkalnych nr 25 i 5a zlokalizowanych na II piętrz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brodzińskiego 24 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny c o + c w u z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny o mocy 20,0 kW,  zamontowany w kuchni w mieszkaniu  nr 5 , oraz w łazience w mieszkaniu nr 5a.

1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami; PN-94/B-03406,   PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 ,  PN-82/B-02403,  przy następujących założeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

- Strefa klimatyczna III

- Wietrzność miejscowości mała

- Położenie nieosłonięte

- System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

- Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny o mocy 20,0 kW

- Parametry czynnika grzejnego 70/55/20 o C

- Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli.  Przewody rozdzielcze co wykonać z rur wielowarstwowych PURMO HKS z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową, Tmax = 95 st. Pmax. 1.0 Mpa. Połączenia rur z elementami instalacyjnymi poprzez złączki zaciskowe zaprasowywane. Połączenia z armaturą poprzez kształtki gwintowane do złączek zaciskowych. Rury prowadzić w posadzkach poszczególnych pomieszczeń lokalu mieszkalnego. Jako izolację cieplną przyjęto izolację polietylenową typu Thermaflex FRZ o grubości 30 mm na zasileniu i 20 mm na rurociągach powrotnych W obrębie pieca z rur miedzianych.  Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników oddolne. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych. . Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’  V11, V22,   wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK. W łazience grzejnik drabinkowy SKALAR.

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wyniesie : dla lokalu 5 - Q =  7885W, dla lokalu 5a -  Q =  5052W Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi : m. nr 5- Q = 8674 W, m nr 5a Q =  5557 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 20,0 kW np. firmy „De Diitrich” „VAILANT”,  „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin. Dla kotłów projektuje się  przewody powietrzno – spalinowe  80 mm. W mieszkaniu nr 5 wykonać przewód powietrzno spalinowy  80 mm po zewnętrznej ścianie budynku ocieplony, ( ok 6,0 m). Dla kotła w mieszkaniu nr 5a wykonać przewód  80 mm, który należy zamontować  w istniejącym przewodzie kominowym, ( ok 9,0 m) Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowań  firmy np: KOMINUS lub TARNAWA.

2b Wentylacja – kanał murowany o wymiarach  14 x 14 cm wyprowadzony ponad dach - istniejący

Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2004r nr 109 poz. 1156) z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

- Antoni Ratusznik

- Ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

- 33– 100 Tarnów

- Oświadczenie

- Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: DZ. U z 2017  poz. 1332)

- Oświadczam, że

- Projekt budowlany: Przebudowy i rozbudowy  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 5 i 5a w budynku wielorodzinnym, przy ul. Brodzińskiego 24, zlokalizowanym na działce nr 53/2 obręb 167 w Tarnowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Tarnów: luty 2018 r.

- projektant: