###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Przebudowy  wewnętrznej  instalacji  gazowej

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Skargi 30/5

działka nr 56/7, obręb 169

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów kwiecień 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Opis techniczny instalacji gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji gazowej	1 : 50

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ulicy Skargi 30,  na działce nr 56/7, obręb 169 w Tarnowie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokalu

Inwentaryzacja instalacji gazowej

1a. Obszar oddziaływania

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c obszar oddziaływania obiektu obejmuje wyłącznie lokal  mieszkalny nr 5,  w budynku wielorodzinnym zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Skargi 30, usytuowany na działce nr 56/7, obręb 169, w Tarnowie.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy wewnętrznej instalacji  gazowej, wraz  z podłączeniem kotła gazowego, kondensacyjnego  z zamkniętą komorą spalania, dwufunkcyjnego,  tj .centralnego ogrzewania i  ciepłej  wody użytkowej  do  istniejącej     instalacji     gazowej. Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem – zmiana lokalizacji. Projektowany kocioł ZKS    lokalizuje się w kuchni, w miejscu po wyburzeniu pieca kaflowego. Lokal posiada instalację gazową z rur stalowych, spawanych. Istniejacy  gazomierz zamontowany w sieni pozostaje bez zmian. Instalacja gazowa do gazomierza pozostaje bez zmian.

3.Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422).

Od gazomierza (na ścianie w sieni) prowadzony jest przewód gazowy, do kuchni gazowej 4 palnikowej w kuchni. Projektuje się przebudowę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym i wykonanie  podłączenia  projektowanego  kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego  zlokalizowanego w kuchni. Kuchnia  gazowa 4 – palnikowa - zmiana lokalizacji.

Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie na styk, połączenia na gwint z uszczelnieniem konopiami nasyconymi pastą niewysychającą jedynie przed armaturą i urządzeniami gazowymi. Urządzenia połączyć na stałe z instalacją za pomocą dwuzłączki i zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Kurki odcinające przed przyborami zamontować kulowe. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany , stropy),  przewody prowadzić w rurach ochronnych. Projektowaną instalację włączyć do istniejącej instalacji wg rysunku nr 1 i 2. Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.

Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją. Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych  przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi  powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

4.Urządzenia gazowe

Lokal wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kuchnia gazowa 4- palnikowa z piekarnikiem –  1 szt. (10 kW) istniejąca- zmiana lokalizacji

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą  komorą spalania, kondensacyjny  1 szt. ( 20 kW)

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: -urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami.

Dla projektowanego kotła w kuchni zamontować w wolnym przewodzie kominowym, po wyburzeniu pieca kaflowego  przewód powietrzno – spalinowy ( rura w rurze) Ø 125/80 mm.  Przewód wykonać  z blachy nierdzewnej  chromoniklowej który należy wyprowadzić  na wysokość istniejącego komina ( ok 8,0 m).

Kubatura  kuchni w której zostanie zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania spełnia warunki do jego montażu.  Kuchnia i łazienka posiada wentylację grawitacyjną istniejącą i pozostaje bez zmian.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

6. Gazomierz  G4 .

Lokal mieszkalny  wyposażony jest w gazomierz G 4 zamontowany w sieni w   skrzynce gazomierzowej i pozostaje bez zmian.

7. Sprawdzenie instalacji

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny  odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół.Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Wytyczne realizacji

Całość  robót  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Skargi 30/5

działka nr 56/7, obręb 169

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów kwiecień 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Opis techniczny instalacji co

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji co      		1 : 50

Podłączenie przewodów co i cwu do kotła

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu  mieszkalnym nr 5 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Skargi 30 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny c o + c w u, z zamkniętą komorą spalania,  o mocy 20,0 kW,  zamontowany w kuchni.

1.Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 , PN/B-03406 przy następujących założeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

Strefa klimatyczna III

Wietrzność miejscowości mała

Położenie nieosłonięte

System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny o mocy 20,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 70/55/20 o C

Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli. Przewody rozdzielcze co wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel.  Rurociągi prowadzić przy ścianie nad podłogą, częściowo pod sufitem.   Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników oddolne. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez  zawory odpowietrzające przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych. 1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’  CV11, CV22, CV33,  wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK. W łazience grzejnik typu Skalar ( drabinkowy)

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wyniesie : Q =  4518 W 				                  Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi : Q = 4970 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 20,0 kW np. firmy „VAILANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin  Należy zainstalować do kotła przewód powietrzno – spalinowy ( rura w rurze) Ø 125/80 mm, z blachy ze stali kwasoodpornej.

2b Wentylacja – istniejąca  Ø  150 mm, wyprowadzony ponad dach - istniejący

Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity: ((Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422), zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.