###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Przebudowy  wewnętrznej  instalacji  gazowej

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:                 Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Dębowa 1/5

działka nr 85/2, obręb 228

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów czerwiec 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Opis techniczny instalacji gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie instalacji gazowej			1 : 50

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy istniejącej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ulicy Dębowej 1,  na działce nr 85/2, obręb 228 w Tarnowie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokalu

Inwentaryzacja instalacji gazowej

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy wewnętrznej instalacji  gazowej, polegającej na  podłączeniu kotła gazowego dwufunkcyjnego  z zamkniętą komorą spalania,  kondensacyjnego, w pomieszczeniu kuchni , po likwidacji pieca kaflowego w ramce.  Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem pozostaje bez zmian – nowe podłączenie. Lokal posiada instalację gazową z rur stalowych, skręcanych, dlatego projektuję się wykonać nowy odcinek instalacji od istniejącego gazomierza do urządzeń, z rur stalowych łączonych przez spawanie. Istniejący  gazomierz  zlokalizowany na klatce schodowej pozostaje bez zmian. Instalacja gazowa do gazomierza pozostaje bez zmian.

3.Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422).

Od gazomierza (na klatce schodowej) należy wykonać nowy odcinek instalacji z odgałęzieniami do urządzeń gazowych: kuchni gazowej 4 palnikowej, oraz kotła gazowego dwufunkcyjnego    kondensacyjnego, tj .centralnego ogrzewania i  ciepłej  wody użytkowej.  Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.

Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany , stropy),  przewody prowadzić w rurach ochronnych.

Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją. Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych  przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi  powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm..

4.Urządzenia gazowe

Lokal wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kuchnia gazowa 4- palnikowa z piekarnikiem –  1 szt. (10 kW) istniejąca- nowe podłączenie

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą  komorą spalania, kondensacyjny 1 szt. ( 20 kW)- projekt.

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: -urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym

Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co najmniej 0.5 m

od okien do boku urządzenia licząc w rzucie poziomym.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z

indywidualnym kanałem spalinowym.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami. Dla kotła projektuje się  przewód powietrzno – spalinowy  60 mm.  Przewód zamontować w przewodzie kominowym po wyburzeniu pieca kaflowego w kuchni ( dł. ok 6,50 m).  Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowań  firmy np: KOMINUS lub TARNAWA i wyprowadzić ponad dach na wysokość  istniejącego komina.

Kubatura kuchni  w której zostanie zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania, oraz kuchnia gazowa 4 palnikowa  wynosi 24.70 m3, a wysokość 3,56 m i spełnia warunki do ich zamontowania.  Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

6. Gazomierz  G4 .

Lokal mieszkalny  wyposażony jest w gazomierz G 4 zamontowany  na klatce schodowej, w  skrzynce gazomierzowej i pozostaje bez zmian.

7. Sprawdzenie instalacji

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny  odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Wytyczne realizacji

Całość  robót  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Budowy  wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal mieszkalny nr 5 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Dębowa 1/5

działka nr 85/2, obręb 228

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów  czerwiec 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie instalacji co				1 : 50

Schemat podłączeń instalacji co i cwu do kotła

gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu  mieszkalnym nr 5 zlokalizowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dębowej 1 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny c o + c w u z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny o mocy 20,0 kW,  zamontowany w kuchni.

1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami; PN-94/B-03406,   PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 ,  PN-82/B-02403,  przy następujących założeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

- Strefa klimatyczna III

- Wietrzność miejscowości mała

- Położenie nieosłonięte

- System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

- Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy

- 20,0 kW

- Parametry czynnika grzejnego 70/55/20 o C

- Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli. Przewody rozdzielcze co wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel.  Rurociągi prowadzić przy ścianie nad podłogą.   Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników oddolne. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez  zawory odpowietrzające przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’  CV11, CV22, CV33  wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK. W łazience  grzejnik typu Skalar ( drabinkowy)

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wyniesie : Q =  3357 W 				                  Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi : Q = 3693 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 20,0 kW np. firmy „VAILANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin Dla kotła projektuje się  przewód powietrzno - spalinowy 0 mm. Przewód wprowadzić do istniejącego przewodu dymowego po likwidacji pieca kaflowego w ramce.mm. ( dł. ok. 6,50 m)

Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek ze stali chromoniklowej, oraz systemu mocowań  firmy np:  TARNAWA i wyprowadzić ponad dach na wysokość istniejącego komina.

2b Wentylacja – kanał murowany o wymiarach  14 x 14 cm wyprowadzony ponad dach - istniejący

Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2004r nr 109 poz. 1156) z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.