###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Rozbudowy wewnętrznej  instalacji  gazowej o instalację w  	                                 	                       lokalu handlowym „ JUBILER”

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:              Lokal handlowy  w  budynku  mieszkalnym 	   	 	                                      				        wielorodzinnym z lokalami handlowymi

Adres budowy : Tarnów ul. Brama Pilzneńska 5

działka nr 27/9 obręb 228

Inwestor:           Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Sprawdził;

Tarnów  luty 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

Opis techniczny instalacji gazowej

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu	- parter				1 : 50

Rozwinięcie instalacji gazowej			1 : 50

Punkt pomiarowy gazomierz G4

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej, o instalację  w lokalu handlowym „ JUBILER” usytuowanym na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z lokalami użytkowymi  przy ulicy Brama Pilzneńska 5 w Tarnowie.  (wejście od ul. Szerokiej)

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – projekt archiwalny

Inwentaryzacja istniejącej instalacji gazowej

Pomiary  lokalu dla potrzeb niniejszego opracowania

Warunki przyłączenia  wydane przez PSG Sp z o.o. Odział ZG w Krakowie, Gazownia w        Tarnowie, ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tranów

Wizja  lokalna w lokalu.

1a. Obszar oddziaływania

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c obszar oddziaływania obiektu obejmuje budynek  mieszkalny wielorodzinny z lokalami użytkowymi  zlokalizowany  na działce nr 27/9, obręb 228, przy ul. Brama Pilzneńska  5 w Tarnowie.

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy wewnętrznej instalacji  gazowej, o instalację w lokalu handlowym „JUBILER” wraz  z podłączeniem kotła gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego, oraz montaż przewodu powietrzno – spalinowego Ø 125/80 mm.  Projektowany   gazomierz lokalizuje się na klatce schodowej.

3.Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422).

Od istniejącej instalacji gazowej ( poziom w korytarzu komunikacyjnym na parterze) wykonać odcinek instalacji wraz z podejściem do gazomierza G 4. Od gazomierza wykonać instalację i doprowadzić  do kotła gazowego dwufunkcyjnego w lokalu.  Kocioł umieścić na ścianie w pomieszczeniu łazienki.  Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.

Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-SO/H-74219, łączonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany , stropy),  przewody prowadzić w rurach ochronnych. Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją. Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych  przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi  powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm..

4.Urządzenia gazowe

Lokal wyposażony będzie w kocioł gazowy dwufunkcyjny  z zamkniętą komorą spalania – kondensacyjny o  mocy 20.0 kW . Zużycie gazu ok. 2,5 m3//h

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu.

Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

- urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej.

- kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym

- kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co najmniej 0.5 m

od okien do boku urządzenia licząc w rzucie poziomym.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami. Kubatura pomieszczenia  w której zostanie zamontowany kocioł c o wynosi 9.72 m3, a wysokość 2,8 m i spełnia warunki do zamontowania w/w kotła.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

6.Kominy

W przewód kominowy istniejący  125 zamontować przewód  ze stali chromoniklowej przez co powstanie przewód powietrzno - spalinowy  125/80 mm.  Przewód wyprowadzić ponad dach budynku - na wysokość istniejącego komina.  Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek oraz systemu mocowań firmy np: TARNAWA . Pomieszczenie posiada przewód wentylacji grawitacyjnej 14x14 cm.

7. Gazomierz  G4 .

Lokal handlowy   wyposażony będzie w gazomierz G 4 zamontowany  na ścianie w korytarzu komunkiacyjnym, obudowany skrzynką gazomierzową 60x60x25 z otworami wentylacyjnymi górą i dołem.

8. Sprawdzenie instalacji

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny  odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół.

Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

9. Wytyczne realizacji

Całość  robót  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Budowy wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania w  	                                 	                 lokalu handlowym „ JUBILER”

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal handlowy  w  budynku  mieszkalnym 	   	 	                                      				         wielorodzinnym z lokalami handlowymi

Adres budowy :  Tarnów ul. Brama Pilzneńska 5

działka nr 27/9 obręb 228

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów luty 2019 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Opis techniczny instalacji co

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji co      		1 : 50

Podłączenia instalacji co i cwu do kotła

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu   handlowym – „JUBILER” zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi przy ul. Brama Pilzneńska 5 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny c o + c w u z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny o mocy 20,0 kW.

1.Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 , PN/B-03406 przy następujących założeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

Strefa klimatyczna III

Wietrzność miejscowości mała

Położenie osłonięte

System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny o mocy 20,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 70/55/20 o C

Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli. Przewody rozdzielcze co wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel.  Rurociągi prowadzić przy ścianie pod sufitem,  częściowo nad podłogą.   Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników oddolne. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez  zawory odpowietrzające przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych. 1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’, CV 11, CV22,  CV 33 wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK.

W pomieszczeniu nr 4 zaprojektowano grzejnik łazienkowy drabinkowy.

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wyniesie : Q =  7520 W 				                  Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi : Q =  8272 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 20,0 kW np. firmy „VAILANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin. W przewód kominowy istniejący  125 zamontować przewód  ze stali chromoniklowej przez co powstanie przewód powietrzno - spalinowy  125/80 mm.  Przewód wyprowadzić

ponad dach budynku - na wysokość istniejącego komina.  Przewody  wykonać z typowych elementów rur i kształtek oraz systemu mocowań firmy np: TARNAWA .

2b Wentylacja – istniejąca  14x14 cm, wyprowadzony ponad dach

Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity: ((Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422), zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.