###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Mościckiego 21/6

działka nr 113/6, obręb 230

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów lipiec 2020 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie instalacji co				1 : 50

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu  mieszkalnym nr 6 zlokalizowanym na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mościckiego 21 w Tarnowie. Źródłem  ciepła dla projektowanej instalacji c o  będzie istniejący węzeł cieplny, zasilany z sieci ciepłowniczej MPEC Tarnów S.A.

1. Podstawa opracowania:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana lokalu mieszkalnego

Wytyczne i uzgodnienia  z Inwestorem

Warunki techniczne, wytyczne projektowania i obowiązujące normy

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym w istniejącym budynku wielorodzinnym. Podłączenie nowoprojektowanej instalacji c o, nastąpi do istniejącego układu pomiarowo – regulacyjnego usytuowanego w zabudowie na klatce schodowej. Układ pomiarowo – regulacyjny wykonany wg  odrębnego projektu. Pomiar ilości zużytego ciepła przy pomocy ultradźwiękowych liczników ciepła, ciepłomierz ultradźwiękowy Apator Powogaz typ Invonic  z odczytem radiowym. Na powrocie zawór regulacyjny z nastawą wstępną np. Danfos typ MSV-B, Zawór kulowy gwintowany  na zasileniu.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami; PN-94/B-03406,   PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 ,  PN-82/B-02403,  przy następujących założeniach:

- Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

- Strefa klimatyczna III

- Wietrzność miejscowości mała

- Położenie nieosłonięte

- System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

- Parametry czynnika grzejnego 80/60/20 o C

- Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla lokalu wynosi 6714  W

4. Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli. Przewody rozdzielcze co wykonać z rur cienkościennych ze stali węglowej ocynkowanej, łączonych przy pomocy kształtek zaprasowywanych np. system Kan-therm Steel.  Rurociągi prowadzić przy ścianie nad podłogą, częściowo pod sufitem. Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników . Projektuje się podłączenia grzejników oddolne, lub boczne Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez  zawory odpowietrzające przy grzejnikach i odpowietrznik automatyczny AFRISO z zaworem stopowym, w najwyższym punkcie instalacji. W najniższym punkcie instalacji zamontować kurek spustowy ze złączką do węża gumowego Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych. Mocowanie przewodów oraz rozmieszczenie uchwytów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta systemu. Przewody rozprowadzające instalację  grzewczą ( na klatce schodowej) należy izolować termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki poliuretanowej. Grubość izolacji powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity:( Dz.U. z 2015 r  poz. 1422). Średnice od 22 do 35 mm grubość izolacji 30 mm.

5. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’ CV22, CV33,  wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK. W łazience  grzejnik

typu Skalar ( drabinkowy). Dobór mocy grzejników uwzględnia  zwiększone zapotrzebowanie wynikające z zapisów normy PN EN 1281 dotyczących strat ciepła do mieszkań sąsiednich, zakładając obniżenie w nich temperatury do 16o C.

6. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

7. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

8. Prace uzupełniające

W mieszkaniu należy wyburzyć piece kaflowe, zaślepić przewód dymowy i uzupełnić posadzkę.

9. Uwagi końcowe

-  Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity:( Dz.U. z 2015 r  poz. 1422) z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

- Antoni Ratusznik

- Ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

- 33– 100 Tarnów

- Oświadczenie

- Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tekst jednolity: DZ. U z 2019   poz. 1186) z póz. zm.

- Oświadczam, że

- Projekt  budowlany: Budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanym na działce nr 113/6, obręb 230 przy ulicy Mościckiego 21 w Tarnowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Tarnów: lipiec 2020 r.							   ………………..

- podpis